附件1

### 一、机房现状：

机房原有UPS电源60KVA1台；配置12V200AH80块，共计2组，按照目前负载情况停电后延时时间在240分钟之间。

### 二、下列因素影响备用时间：

1、负载总功率P总(W)，考虑到UPS的功率因数，在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算

2、V低是蓄电池放电后的终止电压(V)，V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V

3、V浮是蓄电池的浮充电压(V)，12V电池V浮=13.8V

4、Kh为电池容量换算系数(Ct/C10)，10Hr放电率为1，5Hr放电率0.9，3Hr放电率为0.75，1Hr放电率为0.6

5、I为电池工作电流(A)，T为连续放电时间(H)，V为UPS外接电池的直流供电电压(V)

三、蓄电池配置要求：

1、从安全角度考虑，本次更新蓄电池，从而实现UPS电源能够提供更加稳定的安全供电保障。更新UPS蓄电池2组，共计80块。

2、配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS蓄电池 | NP200-12 12V200AH | 80 | 块 |

四、施工安全保障要求：

1、供货时间要求：

在合同签订后15个工作日内完成供货，放置到用户方指定地点；

2、安装时间要求：

- 在节假日进行，在用户允许停电的情况下，要求在8小时之内完成蓄电池组更换安装工作，使UPS可以投入正常运行，从而不影响机房正常使用。

- 3、安装安全要求：

- 安装期间，供货方工作人员要严格按照相关规范进行安装，人身安全由供货方负责。